附件1

生产、经营、租住村（居）民自建房重大火灾风险排查表

检 查 人：                 检查时间：

| 自建房 地址 |  |
| --- | --- |
| 所有人姓名 |  | 联系电话 |  | 身份证号 |  |
| 占地 面积 |  | 建筑层数 |  | 建筑高度 |  | 房屋间数 |  |
| 使用 性质 | 生产经营□ | 居住出租□ |
|  | 具体用途（现场排查时按照实际情况填写生产经营具体用途，后续工作人员在录入系统时根据国民经济行业分类进行填写） |  | 出租房间数 |  |
|  | 员工人员 数量 |  | 住宿人员 数量 |  | 租住人员数量 |  |
| 类别 | 检查内容及治理对策 | 是否存在此项问题 | 整改期限 | 是否整改完毕 |
| 共同 检查 项目 | 1.耐火等级为三级及以下（砖木结构或木楼梯、木楼板、木隔断）的自建房（治理对策：立即停止生产、经营或租住） | 是□ | 否□ |  | 是□ | 否□ |
|  | 2.使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建临时房屋，屋顶、围护结构、房间隔墙使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料（治理对策：拆除易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料） | 是□ | 否□ |  | 是□ | 否□ |
|  | 3.自建房场院、内院、天井设置顶棚、雨棚等形成封闭空间（治理对策：拆除全部或部分顶棚、雨棚，避免形成封闭空间） | 是□ | 否□ |  | 是□ | 否□ |
|  | 4.电气线路、移动插座直接敷设放置在可燃物上（治理对策：安全敷设放置电气线路、移动插座，电气线路穿管保护） | 是□ | 否□ |  | 是□ | 否□ |
|  | 5.自建房居住房间、地下室、半地下室使用瓶装液化石油气（治理对策：瓶装液化石油气只能在符合安全要求的厨房使用且储存量不得超过50kg） | 是□ | 否□ |  | 是□ | 否□ |
|  | 6.①电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及其蓄电池在公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口或房间内停放、充电（治理对策：将楼内电动自行车、电动摩托车、电动平衡车全部移至室外） | 是□ | 否□ |  | 是□ | 否□ |
|  | 6.②室外集中停放、充电区域与疏散楼梯、安全出口、室内房间未设置有效防火分隔或者与建筑外墙、安全出口直接相邻（治理对策：安全设置室外集中停放、充电区域，并按要求进行有效防火分隔） | 是□ | 否□ |  | 是□ | 否□ |
|  | 7.每层建筑面积超过200平方米的自建房、屋顶承重构件和楼板为可燃材料的自建房、建筑层数为4层及以上的自建房，疏散楼梯少于2部，首层安全出口少于2个（治理对策：按要求设置疏散楼梯和安全出口） | 是□ | 否□ |  | 是□ | 否□ |
|  | 8.外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、铁栅栏（治理对策：拆除防盗网或开设易于开启的逃生窗口，拆除疏散走道铁栅栏，广告牌设置不应遮挡外窗开启部分） | 是□ | 否□ |  | 是□ | 否□ |
|  | 9.疏散走道、疏散楼梯间、安全出口处大量堆放易燃可燃物品（治理对策：清理违规堆放的易燃可燃物品） | 是□ | 否□ |  | 是□ | 否□ |
|  | 10.未配备灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施器材（治理对策：按要求配备灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施器材） | 是□ | 否□ |  | 是□ | 否□ |
| 用于生产经营自建房附加检查项目 | 11.用于生产、经营的自建房，居住区域与生产、经营区域未完全分隔（治理对策：将居住区域与生产、经营区域使用实体墙、防火门等进行完全分隔，居住区域至少设置1部独立的疏散楼梯） | 是□ | 否□ |  | 是□ | 否□ |
|  | 12. 生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房设置居住场所（治理对策：立即搬离生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房中设置的居住场所） | 是□ | 否□ |  | 是□ | 否□ |
| 用于 租住自建房附加检查项目 | 13.用于租住的自建房内设置采用易燃可燃保温材料的冷库、设置液氨制冷剂的冷库（治理对策：立即搬离设置在租住自建房中不符合要求的冷库） | 是□ | 否□ |  | 是□ | 否□ |
| 其他 | 是否配备智慧消防设施 | 是□ | 智慧消防设施类型 | □独立式感烟报警器 □独立式感烟报警器（联网型） □独立式可燃气体报警器(联网型) |
|  |  | 否□ |
|  | 是否接入消防物联运营服务机构 | 是□ | 消防物联运营服务机构统一信用代码 |  |
|  |  | 否□ |

附件2

生产、经营、租住村（居）民自建房重大火灾风险统计表

填报单位：

| 排查自建房总数 |  | 发现隐患数量 |  | 整改隐患数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产经营自建房 | 居住出租自建房 |
| 数量 |  | 数量 |  |
| 住宿10（含）—30人数量 | 住宿30（含）—100人数量 | 住宿100（含）人以上数量 | 住宿10（含）—30人数量 | 住宿30（含）—100人数量 | 住宿100（含）人以上数量 |
| 风险种类 | 存在风险 自建房数量 | 已整改 自建房数量 |
| 使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建临时房屋，屋顶、围护结构、房间隔墙使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料 |  |  |
| 用于生产、经营的自建房，居住区域与生产、经营区域未完全分隔 |  |  |
| 电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及其蓄电池在公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口或房间内停放、充电；室外集中停放、充电区域与疏散楼梯、安全出口、室内房间未设置有效防火分隔或者与建筑外墙、安全出口直接相邻 |  |  |
| 每层建筑面积超过200平方米的自建房、屋顶承重构件和楼板为可燃材料的自建房、建筑层数为4层及以上的自建房，疏散楼梯少于2部，首层安全出口少于2个 |  |  |
| 外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、铁栅栏 |  |  |
| 用于租住的自建房内设置采用易燃可燃保温材料的冷库、设置液氨制冷剂的冷库 |  |  |
| 生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房设置居住场所 |  |  |
| 耐火等级为三级及以下（砖木结构或木楼梯、木楼板、木隔断）的自建房 |  |  |
| 自建房场院、内院、天井设置顶棚、雨棚等形成封闭空间 |  |  |
| 电气线路、移动插座直接敷设放置在可燃物上 |  |  |
| 自建房居住房间、地下室、半地下室使用瓶装液化石油气 |  |  |
| 疏散走道、疏散楼梯间、安全出口处大量堆放易燃可燃物品 |  |  |
| 未配备灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施器材 |  |  |
| 合计 |  |  |

填报人：                   联系电话：                         审批人：